高效过滤器技术参数及商务要求

一、技术参数

| 科室 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手麻科 | 高效空气过滤器 | 484*484*220 | 31 |  |
|  |  | 305*610*292 | 35 |  |
| ICU | 高效空气过滤器 | 484*484*220 | 30 |  |
| 产房 | 高效空气过滤器 | 484*484*220 | 24 |  |
|  |  | 305*610*292 | 2 |  |
| 检验科 | 高效空气过滤器 | 630*630*90 | 11 |  |
|  | 高效空气过滤器 | 320*320*90 | 7 |  |
| 合计 |  |  | 140 |  |

- 二、商务要求

- （一）资质要求

- 1.具备机电/净化/空调维保相关能力，具有医院层流系统施工业绩。

- 2.施工人员熟悉洁净区管理及院感要求，现场负责人提供近同类项目证明。

- 3.不得转包、分包。

- （二）材料要求

- 1.高效过滤器符合 GB13554-2020、GB50333 标准，提供合格证、检测报告、出厂检漏报告。

- 2.Ⅰ、Ⅱ级手术室用 H13 及以上，其他洁净区域用 H11 及以上。

- 3.密封配件为医用级，全新正品，禁止翻新次品。

- （三）施工要求

- 1.施工前提交方案，配合医院时间施工，做好防尘围挡。

- 2.停机断电后拆除旧滤器，轻拆轻放，密封按医疗废物清运。

- 3.按气流方向安装，密封严密，不踩踏、不损坏滤料。

- 4.服从设备科、院感科及科室管理。

- （四）检测验收

- 1.安装后逐台 PAO 检漏，100%无泄漏。

- 2.调试风速、风量、压差、洁净度，达标后方可验收。

- 3.提供检测、检漏、验收资料，三方签字。

- （五）安全院感

- 1.施工人员按院感要求着装，不污染洁净区域。

- 2.施工造成损坏、污染等，由施工方全责。

- （六）质保售后

- 整体质保不低于1年，出现质量及安装问题24小时内上门免费处理。

- （七）报价与工期

- 1.总价包干，含材料、人工、运输、检漏、垃圾清运、税费等所有费用。

- 2.配合医院安排，当日施工当日完成，不影响正常诊疗。

- （八）其他要求：

- 1.交货时间：30个自然日。

- 2.合同履约期限：自签订合同之日起至项目验收合格满意为止。

- 3.服务地点：采购人指定地点。

- 4.报价必须含以下部分，包括：

- （1）货物的价格；

- （2）必要的保险费用和各项税金；

- 5.付款方式：

- （1）先服务后付款，合同签订后，乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）。

- （2）合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。