医用中心制氧系统维护保养服务技术参数及商务要求

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大化瑶族自治县人民医院医用中心制氧系统维护保养服务 | 1 | 项 | 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 品 牌; 备 注. 1; 空压机; GA30+-7.5; 2台; 阿特拉斯. 2; 冷干机; PRIMAK D105; 2台; 纽曼泰克. 3; 多级主管道 过滤系统; PRIMAK PF105-D/G/C; 10个; 纽曼泰克. 4; 空气储罐; C-1.5/8; 2台; 东方三力. 5; 氧气储罐; C-3/8; 2台; 东方三力. 6; 制氧主机; AO-30; 2套; 湖南新云. 表1 医用中心制氧系统设备一览表 1.严格按照医用分子筛制氧设备维护保养的标准进行全面的定期维护保养，定期维护保养服务范围包括：设备的耗材更换、设备的安全检查、设备的性能检测、设备的除尘保养、运行状况的检查、仪器仪表的调试校准等。每次维护保养工作完成后，技术服务人员提供完整的售后服务报告存档。 2.每年给制氧机各吸附塔补充2—4次医用制氧分子筛，以提高制氧系统的运行效率，避免因缺少分子筛导致吸附塔出现粉尘使制氧系统产量衰减造成系统连续运行能耗大幅增加所带来的经济损失，同时保证医院高峰期的氧气临床使用要求。 ▲ 3.每4000小时内更换空压机空气滤芯、油过滤器、油气分离器和空压机专用油。 ▲ 4.每年更换一次各级管道过滤器滤芯，定期清洗冷干机电子排水阀、管道过滤器的自动排水器，使排水畅通、空气罐无积水，避免水分随压缩空气一同进入制氧机，使分子筛粉化。 ▲ 5.每年清洁保养两次制氧机气控阀，使其动作灵活且密封性能良好保证制氧机工作压力和工作效率。 ▲ 6.定期校准氧气压力传感器及氧气浓度分析仪使氧气压力和氧气浓度的示值准确。 7.维保服务完成后分别运行各制氧机组，对制氧系统进行整体调试，调节各制氧机组的氧气浓度和氧气流量，使整个制氧系统安全稳定地运行在最佳状态。 8.按标准要求进行维保维修，具体保养更换标准及范围见表1，确保每项服务全面、快捷、到位。 9.新空压机管饭滤芯的自动排水器如有问题，由维保方处理，不产生费用， 10.空压机出来的排水管和自动排水器出来的排水管直径为10的管路和接头，第一次保养时更换。 表2 医用中心制氧系统维保、维修更换标准范围 医用中心制氧系统维保、维修更换标准范围. 部件; 序号; 保养项目; 保修事项; 保养事项; 备注. 保养时间; 保养次数. 制氧 主机; 1; 控制电路检测; 检查调试; 定时检查; 2次/年. 2; 中间继电器; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 3; 产氧量及纯度; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 4; 气控阀; 清洁调试; 定时检查; 2次/年. 5; 塔体; 检查; 定时检查; 2次/年. 6; 分子筛; 检查添加; 定时检查; 2次/年. 7; 单向阀; 检查; 定时检查; 4次/年. 8; 氧分析仪; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 9; 流量开关; 检查; 定时检查; 4次/年. 10; 快速接头; 检查; 定时检查; 4次/年. 空压机; 11; 空压机机头; 检查调试; 定时检查; 2次/年. 12; 排水阀/自动排水器; 检查调试; 定时检查; 2次/年. 13; 油位镜; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 14; 控制电路检测; 检查调试; 定时检查; 2次/年. 15; 卸荷阀; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 16; 温控阀; 检查调试; 定时检查; 2次/年. 17; 回油管; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 18; 螺杆机油; 换耗材; 4000小时/次; 2次/年. 19; 空滤; 换耗材; 4000小时/次; 2次/年. 20; 油气分离器; 换耗材; 4000小时/次; 2次/年. 21; 油滤; 换耗材; 4000小时/次; 2次/年. 冷干机; 22; 空气进出口压差; 调试; 定时检查; 4次/年. 23; 球形排水器; 检查; 定时检查; 4次/年. 24; 风冷凝器; 定时清洗; 定时检查; 4次/年. 25; 氟利昂; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 26; 冷却风扇; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 27; 压缩机; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 各级过滤器; 28; 初级精密过滤器滤芯; 换耗材; 8000小时/次; 1年/次. 29; 中级精密过滤器滤芯; 换耗材; 8000小时/次; 1年/次. 30; 后级精密过滤器滤芯; 换耗材; 8000小时/次; 1年/次. 31; 管道过滤器滤芯; 换耗材; 8000小时/次; 1年/次. PLC; 32; PLC程序控制; 检查调试; 定时检查; 2次/年. 氧控仪; 33; 氧浓度检查; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 流量计; 34; 流量计校对; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 气动阀; 35; 阀门动力检查; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 电磁阀; 36; 电磁阀检查; 检查调试; 定时检查; 2次/年. 储气罐; 37; 压力表检查; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 38; 安全阀检查; 检查调试; 定时检查; 4次/年. 其他; 39; 压力检查; 检查; 定时检查; 2次/年. 40; 气密性检测; 检查; 定时检查; 2次/年. AO系列医用中心制氧系统易损件及耗材一览表 易损件及耗材; 运行时间; 备注. 冷却油; 4000小时/次更换. 空气过滤器; 4000小时/次更换. 油过滤器; 4000小时/次更换. 油分离器; 4000小时/次更换. 后级滤芯; 8000—10000小时/次更换. 中级滤芯; 8000—10000小时/次更换. 除菌滤芯; 8000—10000小时/次更换. 前级滤芯; 8000—10000小时/次更换. 氧探头; 2次/年校准. 分子筛; 2—4次/年添加. |
| 商务条件 |  | - 一、付款方式：合同生效后，执行先服务后付款，每半年完成甲方设备维保服务后，经甲乙双方签字确认后，乙方开具正式发票并附请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起1个月内支付等额的维保服务费：（每次）大写： （小写： ），一年分两期支付，乙方提供的发票必须真实有效，票据上税务印章必须与营业执照名称相符。 - 二、▲服务期限：有效期壹年，自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日。 - 三、服务方式及响应时间要求 - 设备故障的情况下，接到电话1小时内响应，电话无法解决时，派遣专业工程师在24小时内赶赴现场，48小时内处理故障并进行维修。所更换耗材、零配件必须是原厂认证合格的正品耗材及零配件，每4000小时更换空压机空气滤芯、油过滤器、油气分离器和空压机专用油；每8000小时更换一次管道过滤器滤芯，定期清洗管道过滤器的自动排水器，定期清洗冷干机电子排水阀，保证制氧系统安全、稳定、高效地运行，降低制氧机运行维护成本。 - 四、其他 - 服务内容▲项必须满足，否则报价无效。 |  |  |